厂内蒸汽主管道保温工程招标书

1，工程名称：大东纸业厂内蒸汽主管道保温

2，承包方式：包工包料

3，质量标准：合格（满足现行国家标准）

4，标段划分：一个标段

5，招标范围：工作量清单内全部工程量

6，投标报价：按甲方提供工作量清单报单价及总价，装订成册，盖章。

7，工期要求：开工后30天内完工，延迟一天罚款1000元。

8，施工要求：①D325\D377\D480mm管道拆除外护层后，在原有岩棉保温层基础上，再增加反射层、5厘米硅酸铝棉、反射层、彩钢板，共4层新保温结构； D159管原外层拆除，内层保温保留，再增加一层反射层以及5cm 硅酸铝棉1层；其余部位有缺失的，破损的按要求的保温结构修复。②中标单位必须签订环保和安全协议书，安全措施必须完备，必须始终确保施工现场整洁。工现场与生产区域之间必须隔离封闭。并做好施工区域内设备及管道维护工作。

9，投标人资质等级：防水防腐保温贰级资质。投标时需提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证，法定代表人资格证明书、法人授权委托书等文件资料，不得转包，采用资格预审方法，即有意投标单位需在2025年 3月 14日下午14:00前携带资料到大东进行资格预审，超过14：00不再受理。

10，开标时间：2025年 3月 18 日下午14：00（如有变动，提前1天通知）。

11，招标地点：大东办公楼二楼招标会议室

12，投标保证金;投标单位须在开标前交纳投标保证金30000元。开标后，末中标单位保证金当即退还。中标单位保证金在合同签订，人员设备进场后一周内退还。

13，评标方式：**最低价中标**；本次投标设置标底，开标后公布，如报价与标底价格相差过大，需作出书面说明并提供相关证明材料。如无法提供合理解释和证明，视为无效投标。

14，结算方式：①工作量清单内工程量按投标单位中标价结算。

 ②超出清单范围新增工作量，按中标单位报价中的单价作为结算单价。如有甲供材需扣除。

 ③如实际工程量低于清单工程量。按中标单位的投标报价中单价进行扣除调整。

15，付款方式：工程竣工验收合格投入使用后，付至审核结算价的90%，同时施工方开具全额9%的增值税专用发票。余款10%作为质保金竣工验收合格后2年内付清。

16，联系人：顾建新 电话 ：15050861313

 大东纸业

 2025-3-4